T

ICS  29.240.99

CCS  F24

团体标准

T/CWDPA XXX—2026

开关柜暂态地电压局放与红外热像一体化传感器性能分级评价方法

Performance grading and evaluation method for integrated transient earth voltage (TEV) partial discharge and infrared thermal imaging sensors for switchgear

2026-X-XX发布                                  2026-X-XX实施

中国西部开发促进会 发 布

目次

前言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  总体要求	2

4.1  设计原则	2

4.2  功能构成	2

4.3  结构型式与安装方式	2

4.4  防护等级	3

4.5  外观与标识	3

4.6  机械强度	3

4.7  接口兼容性	3

4.8  供电方式与功耗限值	3

4.9  安全设计要求	3

5  暂态地电压（TEV）局放性能要求	3

5.1  频率范围	3

5.2  检测灵敏度	3

5.3  动态范围	3

5.4  信噪比	3

5.5  重复性	4

5.6  稳定性	4

5.7  抗电磁干扰能力	4

5.8  信号识别能力	4

5.9  报警阈值设置	4

6  红外热像性能要求	4

6.1  测温范围	4

6.2  测温精度	4

6.3  热分辨率	4

6.4  空间分辨率	4

6.5  图像质量	4

6.6  温度重复性	4

6.7  环境适应性	5

6.8  温差识别能力	5

6.9  过热报警逻辑	5

7  数据融合与同步性能要求	5

7.1  时间同步精度	5

7.2  空间对应一致性	5

7.3  融合算法稳定性	5

7.4  多源数据关联能力	5

7.5  异常融合识别	5

7.6  数据更新速率	5

7.7  传输时延	5

7.8  数据完整性	5

8  环境适应性与电磁兼容性（EMC）	5

8.1  环境适应性要求	5

8.2  电磁兼容性（EMC）要求	6

9  试验方法	7

9.1  标准试验条件	7

9.2  试验设备与仪器	7

9.3  样品状态与预处理	7

9.4  TEV性能试验方法	7

9.5  红外热像性能试验方法	8

9.6  数据融合性能试验方法	9

9.7  环境适应性试验方法	9

9.8  EMC试验方法	10

9.9  通信与数据传输试验	10

10  性能分级与评价规则	10

10.1  综合评价指标体系	10

10.2  性能等级划分	11

10.3  主要性能指标分级限值	11

10.4  综合评分计算与等级判定	11

10.5  分级评价报告	11

10.6  分级结果应用	12

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国西部开发促进会提出并归口。

本文件起草单位：。

本文件主要起草人：。

本文件为首次发布。

开关柜暂态地电压局放与红外热像一体化传感器性能分级评价方法

范围

本文件规定了开关柜暂态地电压局部放电与红外热像一体化传感器（以下简称“一体化传感器”）的性能分级评价方法，包括术语和定义、总体要求、暂态地电压（TEV）局放性能要求、红外热像性能要求、数据融合与同步性能要求、环境适应性与电磁兼容性要求、试验方法以及性能分级与评价规则。。

本文件适用于额定电压3.6 kV～40.5 kV交流金属封闭开关设备和控制设备用暂态地电压局放与红外热像一体化传感器的性能分级评价。其他类似一体化传感器的性能评价可参照执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 4793 测量、控制和实验室用电气设备安全技术规范

GB/T 4208 外壳防护等级（IP代码）

GB/T 6587 电子测量仪器通用规范

GB/T 7354 高电压试验技术 局部放电测量

GB/T 11022 高压交流开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB/T 17626.2 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.4 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.5 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验

GB/T 19870 工业检测型红外热像仪

GB/T 33905.4 智能传感器 第4部分：性能评定方法

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

暂态地电压 transient earth voltage（TEV）

局部放电产生的电磁波在开关柜金属外壳表面传播时，因外壳接地不连续而在外壳对地之间产生的瞬态电压信号。

局部放电 partial discharge

导体间绝缘仅被部分桥接的电气放电。局部放电通常发生在绝缘内部气隙、绝缘表面或导体边缘等电场集中区域。

红外热像 infrared thermal imaging

通过探测目标物体表面红外辐射能量分布，并将其转换为可见温度分布图像的检测技术。

一体化传感器 integrated sensor

将暂态地电压局部放电检测单元和红外热像测温单元集成于同一物理实体中，能够同步采集TEV信号和温度分布数据，并具备数据融合处理能力的传感装置。

灵敏度 sensitivity

传感器输出信号变化量与引起该变化的输入信号变化量之比，表征传感器对微弱信号的响应能力。

信噪比 signal-to-noise ratio

传感器输出信号电平与噪声电平的比值，反映传感器从背景噪声中分辨目标信号的能力。

测温精度 temperature measurement accuracy

红外热像单元测量温度值与标准黑体辐射源设定温度值的最大允许误差。

数据融合 data fusion

对来自TEV局放检测单元和红外热像单元的多源数据进行关联、综合与推理，以形成比单一传感器更准确、更完整的设备状态评估结果的处理过程。

分级评价 graded evaluation

依据综合性能指标体系对一体化传感器进行等级划分和评定的活动。

总体要求

设计原则

一体化传感器的设计应遵循模块化、兼容性、可靠性与安全性原则。

模块化

TEV局放检测单元与红外热像测温单元应采用模块化结构，便于独立更换与维护。

兼容性

传感器接口应与开关柜结构及监测系统通信协议兼容。

可靠性

传感器在规定的运行条件和环境条件下应能长期稳定工作，平均无故障时间E不小于30000 h。

安全性

传感器应符合GB/T 4793的安全技术要求，不得对开关柜正常运行和操作人员安全造成不良影响。

功能构成

一体化传感器应至少具备以下基本功能：

TEV局放信号检测与特征参数提取；

红外热像温度分布检测与关键点温度测量；

多源数据时间同步与融合处理；

异常状态报警与数据输出；

自检与状态指示。

结构型式与安装方式

一体化传感器的结构型式与安装方式应满足以下要求：

- 外形尺寸应适应开关柜内部安装空间条件，不得影响开关柜正常操作和绝缘距离；

- 安装方式应牢固可靠，可采用磁吸式、卡轨式或螺钉固定式，安装后不得因振动或冲击产生位移或松动；

- TEV检测单元应能与开关柜金属外壳内表面保持可靠耦合接触；

- 红外热像单元应具有合适的视场角，能够覆盖开关柜内部主要监测目标区域。

防护等级

一体化传感器外壳防护等级应不低于GB/T 4208规定的IP40等级。在潮湿、多尘等特殊环境中使用的传感器，防护等级宜不低于IP54等级。

外观与标识

一体化传感器外壳表面应平整光洁，无毛刺、裂纹、变形及锈蚀等缺陷。产品标识应清晰完整，至少包含产品名称及型号、出厂编号及生产日期、额定工作参数（电压、功耗等）、制造单位名称以及防护等级标识。

机械强度

一体化传感器外壳应具有足够的机械强度，在承受GB/T 6587规定的运输振动和跌落试验后，不应出现影响正常使用的结构变形或功能失效。

接口兼容性

一体化传感器应具备良好的接口兼容性。通信接口应支持至少一种标准通信协议。

电源接口应明确标注额定电压、电流及功率参数。

数据输出格式应便于与开关柜状态监测系统集成。

供电方式与功耗限值

传感器可采用外部直流供电或母线取能供电方式，其额定工作电压范围应为DC 12 V～48 V，且稳态功耗应不大于10 W。

安全设计要求

一体化传感器的安全设计应符合GB/T 4793的规定，并满足以下要求。

绝缘电阻

电源输入端与外壳之间的绝缘电阻，在DC 500 V测试条件下应不小于20 MΩ。

介电强度

电源输入端与外壳之间应能承受AC 1500 V、50 Hz、1 min的介电强度试验，无击穿或闪络现象。

运行安全

传感器工作时不应产生对开关柜绝缘性能和安全运行有不良影响的电磁辐射或发热。

暂态地电压（TEV）局放性能要求

频率范围

TEV局放检测单元的工作频率范围应覆盖3 MHz～100 MHz频段，在此频段内的幅频响应波动应不超过±3 dB。

检测灵敏度

TEV局放检测单元的检测灵敏度以等效视在电荷量表示。在标准试验条件下，检测灵敏度应不超过10 pC。

动态范围

TEV局放检测单元的信号输入动态范围应不小于40 dB，即在40 dB输入变化范围内输出信号与输入信号之间应保持线性关系，线性相关系数r应不小于0.99。

信噪比

TEV局放检测单元在标准输入信号条件下的信噪比应不低于30 dB。

重复性

在同一试验条件下，对同一标准局放信号进行不少于6次重复测量，测量结果的相对标准偏差应不超过±5%。

稳定性

短时稳定性方面，在连续工作2 h内，其对恒定输入信号的输出变化量应不超过满量程的±2%。

长时稳定性方面，在连续工作72 h后，其对恒定输入信号的输出变化量应不超过满量程的±5%。

抗电磁干扰能力

TEV局放检测单元在开关柜典型电磁环境下应能正常工作。

在施加GB/T 17626.2规定的静电放电干扰和GB/T 17626.4规定的电快速瞬变脉冲群干扰时，传感器不应出现误报警或功能失效，输出信号波动应不超过满量程的±5%。

信号识别能力

TEV局放检测单元应具备识别开关柜内部典型局部放电信号的能力，对于电晕放电、沿面放电和内部气隙放电等典型放电类型，识别准确率应不低于85%。

报警阈值设置

TEV局放检测单元应支持报警阈值的人工设置或自适应调整功能，报警阈值设定范围应覆盖传感器线性动态范围。

红外热像性能要求

测温范围

红外热像单元的测温范围应至少覆盖-20 ℃～300 ℃，以满足开关柜运行温度监测需求。

测温精度

红外热像单元的测温精度应符合以下要求：

- 在-20 ℃～100 ℃范围内，测温最大允许误差不超过±2 ℃；

在100 ℃～300 ℃范围内，测温最大允许误差不超过读数的±2%。

热分辨率

红外热像单元的噪声等效温差（NETD）应不大于0.05 ℃（在30 ℃黑体温度下测试），反映传感器对微小温差的探测能力。

空间分辨率

红外热像单元的空间分辨率（瞬时视场角，IFOV）应不大于2.5 mrad，以保证在开关柜内部典型检测距离下可分辨较小尺寸的发热点。

图像质量

红外热像单元的输出图像质量应满足以下要求：

- 探测器像元数不低于160×120；

图像非均匀性校正后残余非均匀性应不超过±1%；

图像无明显死像元、条纹或闪烁等缺陷。

温度重复性

在相同环境条件下，对标准黑体辐射源同一温度点进行不少于6次重复测量，测量结果的标准偏差应不超过±0.5 ℃。

环境适应性

红外热像单元在工作环境温度范围内应保持测温精度满足6.2的要求。当环境温度发生突变（变化速率不大于5 ℃/min）时，传感器应在30 min内恢复至稳态精度。

温差识别能力

红外热像单元在同一视场内对相邻两个目标的最小可分辨温差应不大于0.3 ℃。

过热报警逻辑

红外热像单元应具备过热报警功能，报警阈值可由用户设定。当监测区域温度超过设定阈值时，应在5 s内发出报警信号，报警响应时延应不大于10 s。

数据融合与同步性能要求

时间同步精度

TEV局放检测单元与红外热像单元之间的数据时间同步偏差应不大于1 ms。

空间对应一致性

TEV局放检测区域与红外热像测温视场之间应建立明确的空间对应关系，空间配准误差应不超过红外热像单元空间分辨率的三倍。

融合算法稳定性

数据融合算法在连续运行72 h内，融合结果不应出现异常跳变或漂移，融合输出的状态评估结果应保持一致性。

多源数据关联能力

融合算法应能将TEV检测到的局放事件与红外热像检测到的温度异常进行关联分析。对于同时存在局放异常和温度异常的区域，系统应能输出关联报警信息，关联准确率应不低于90%。

异常融合识别

当TEV局放检测和红外热像测温中仅有一项出现异常时，融合算法应能分别输出对应的告警信息。

当两项检测均出现异常且空间位置关联时，融合算法应输出综合故障预警信息，并给出建议的故障类型。

数据更新速率

一体化传感器的数据更新速率应满足以下要求：

- TEV局放数据的更新速率不低于1次/s；

- 红外热像数据的更新速率不低于1次/5 s；

- 融合数据的更新速率不低于1次/10 s。

传输时延

从传感器采集数据到监测系统接收到有效数据的总传输时延应不大于500 ms。

数据完整性

在规定的通信条件下，传感器与监测系统之间数据传输的误码率应不大于1×10⁻⁶，数据丢包率应不大于0.1%。

环境适应性与电磁兼容性（EMC）

环境适应性要求

高温试验

一体化传感器在70 ℃环境温度下持续运行16 h后，应能正常工作，TEV检测灵敏度变化应不超过±10%，红外测温精度仍应满足6.2的要求。

低温试验

一体化传感器在-25 ℃环境温度下持续运行16 h后，应能正常工作，TEV检测灵敏度变化应不超过±10%，红外测温精度仍应满足6.2的要求。

湿热试验

一体化传感器在温度40 ℃、相对湿度93%的条件下持续运行48 h后，应能正常工作，内部不应出现凝露，电气绝缘性能应符合4.9的要求，TEV检测灵敏度和红外测温精度变化均应不超过±10%。

振动试验

一体化传感器在GB/T 6587规定的振动试验条件下，应能保持结构完整和功能正常，试验后各性能指标应满足本文件相关要求。

冲击试验

一体化传感器在GB/T 6587规定的冲击试验条件下，应能保持结构完整和功能正常，试验后各性能指标应满足本文件相关要求。

防尘防水（IP等级）

一体化传感器的防尘防水性能应符合4.4规定的防护等级要求。按GB/T 4208规定的方法进行试验后，传感器内部不应有影响正常工作的灰尘或水进入。

盐雾试验

用于沿海地区或高盐雾环境的一体化传感器，应通过GB/T 6587规定的盐雾试验。试验后，传感器外壳金属件不应出现严重腐蚀，电气性能仍应满足本文件相关要求。

电磁兼容性（EMC）要求

静电放电抗扰度

一体化传感器应通过GB/T 17626.2规定的静电放电抗扰度试验。

试验等级

接触放电试验等级为4级（±8 kV），空气放电试验等级为3级（±8 kV）。

性能判据

试验期间和试验后，传感器应能正常工作，不应出现误报警、数据异常或功能失效，性能判据应符合GB/T 17626.2中B类要求。

电快速瞬变脉冲群抗扰度

一体化传感器的电源端口和信号端口应通过GB/T 17626.4规定的电快速瞬变脉冲群抗扰度试验。

试验等级

试验等级为3级，其中电源端口施加±2 kV，信号端口施加±1 kV。

性能判据

试验期间和试验后，传感器应能正常工作，性能判据应符合GB/T 17626.4中B类要求。

浪涌（冲击）抗扰度

一体化传感器的电源端口应通过GB/T 17626.5规定的浪涌（冲击）抗扰度试验。

试验等级

试验等级为3级，线-线施加±1 kV，线-地施加±2 kV。

性能判据

试验后，传感器应能正常工作，性能判据应符合GB/T 17626.5中B类要求。

试验方法

标准试验条件

除另有规定外，所有试验应在以下标准试验条件下进行：

- 环境温度：23 ℃±5 ℃；

- 相对湿度：45%～75%；

- 大气压力：86 kPa～106 kPa；

- 试验电源：额定电压±2%，频率50 Hz±1%。

试验前，传感器应在标准试验条件下放置不少于4 h，使传感器达到热平衡状态。

试验设备与仪器

试验所用主要设备与仪器包括标准脉冲信号发生器、标准黑体辐射源、高精度时间间隔测量仪、数字示波器、标准局部放电脉冲发生器、环境试验箱和电磁兼容性测试设备等。

所有试验设备与仪器的测量范围、准确度等级或最大允许误差应能满足被测指标量值溯源的要求，并应在计量检定或校准的有效期内使用。

样品状态与预处理

试验样品的状态与预处理应遵循以下规定：

- 试验样品应为出厂检验合格的产品，外观及标识应符合4.5的要求；

- 试验前应在标准试验条件下对样品进行不少于2 h的预热运行；

- 每项性能指标试验的样品数量不少于3台；

- 环境适应性和电磁兼容性试验可选取代表性样品进行。

TEV性能试验方法

灵敏度试验

灵敏度试验按以下步骤进行。

试验连接

将标准局部放电脉冲发生器连接至试验平台，输出幅值可调的校准脉冲；将TEV检测单元耦合安装于试验平台标准检测点。

信号调节与测量

逐步降低输出脉冲幅值，记录传感器可稳定检测的最小放电量。

数据记录

取不少于6次重复测量的平均值作为检测灵敏度值。

动态范围与信噪比试验

动态范围与信噪比试验按以下步骤进行。

动态范围测量

在传感器输入端施加幅值呈阶梯变化的已知标准脉冲信号，记录各输入幅值对应的输出信号，绘制输入-输出特性曲线并计算线性相关系数。

信噪比测量

在无输入信号条件下记录背景噪声电平，计算信噪比。

重复性与稳定性试验

重复性试验

对同一标准局放信号进行不少于6次重复测量，计算相对标准偏差。

短时稳定性试验

在连续工作2 h内，每隔10 min记录一次对恒定输入信号的输出值，计算最大变化量。

长时稳定性试验

在连续工作72 h后，记录对恒定输入信号的输出值，与初始值比较计算变化量。

抗电磁干扰试验

按9.8.1和9.8.2的规定进行，结果应符合5.7的要求。信号识别与报警试验

信号识别试验

分别模拟电晕放电、沿面放电和内部气隙放电三种典型局放信号，每种放电类型输入不少于30组样本，记录传感器对各类型放电信号的识别结果并计算识别准确率。

报警功能试验

设置不同的报警阈值，分别输入高于和低于阈值的信号，验证报警触发和解除功能是否正常。

红外热像性能试验方法

测温范围与精度试验

温度点选取

使用标准黑体辐射源，在测温范围内均匀选取不少于5个温度点，至少包含-20 ℃、50 ℃、100 ℃、200 ℃、300 ℃。

测量与计算

在各温度点稳定后，记录红外热像单元的测量值不少于10次并取平均值，计算各温度点测量值与标准温度值的差值，判断是否满足6.2的要求。

热分辨率与空间分辨率试验

热分辨率试验

在30 ℃黑体温度下，按GB/T 19870规定的方法测量噪声等效温差。

空间分辨率试验

使用标准四杆靶标，在额定检测距离下测量可分辨的最小靶标线宽并计算瞬时视场角。

图像质量与重复性试验

图像质量检查

在均匀温度背景下获取红外图像，检查图像非均匀性和像元缺陷。

温度重复性试验

对标准黑体辐射源同一温度点进行不少于6次重复测量，计算测量结果的标准偏差。

温差识别与报警试验

温差识别试验

按GB/T 19870规定的方法，使用标准温差靶标测量最小可分辨温差。

报警试验

分别设置不同报警阈值温度，使被测目标温度缓慢升高越过阈值，记录报警触发时间和响应时延。

数据融合性能试验方法

时间同步精度试验

同时向TEV检测单元和红外热像单元输入同步触发信号，利用高精度时间间隔测量仪分别记录两单元数据的时间戳。取不少于100次测量的最大偏差，作为时间同步精度的评定依据。

空间一致性试验

在红外热像视场范围内的已知空间位置布置模拟局放源，同时获取TEV局放定位信息和红外热像空间位置信息，取多次测量的平均值作为空间配准误差。

融合算法稳定性与更新速率试验

稳定性试验

在固定监测场景下连续运行72 h，记录融合输出结果的变化情况。

更新速率试验

利用高精度时间间隔测量仪记录融合数据输出的时间间隔，计算实际更新速率。

传输时延与数据完整性试验

传输时延试验

在传感器采集端产生激励信号，在监测系统接收端记录数据到达时间，计算端到端传输时延。

数据完整性试验

在规定的通信条件下，连续传输不少于规定字节量的已知测试数据，统计误码率和丢包率。

环境适应性试验方法

高低温与湿热试验

高温试验

按8.1.1的规定进行。

低温试验

按8.1.2的规定进行。

湿热试验

按8.1.3的规定进行。

振动与冲击试验

振动试验

按GB/T 6587的规定进行。传感器在非工作状态下经受振动试验后，检查外观结构完整性并测量各项性能指标。

冲击试验

按GB/T 6587的规定进行。传感器在非工作状态下经受冲击试验后，检查外观结构完整性并测量各项性能指标。

防尘防水与盐雾试验

防尘防水试验

按GB/T 4208的规定进行，试验等级按4.4的要求执行。

盐雾试验

按GB/T 6587的规定进行，试验后检查外壳腐蚀情况并测量电气性能。

EMC试验方法

静电放电抗扰度试验

按GB/T 17626.2的规定进行。接触放电施加于传感器外壳可触及金属部分，空气放电施加于外壳绝缘部分，试验期间及试验后监测传感器的工作状态和输出信号变化。

电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

按GB/T 17626.4的规定进行。分别对传感器的电源端口和信号端口施加脉冲群干扰，试验期间及试验后全程监测传感器的工作状态和输出信号。

浪涌抗扰度试验

按GB/T 17626.5的规定进行。对传感器电源端口施加浪涌干扰，试验后检查传感器工作状态和性能指标。

射频电磁场辐射抗扰度试验

在电波暗室中进行，对传感器施加80 MHz～1000 MHz、场强10 V/m的射频电磁场辐射干扰，试验期间监测传感器输出信号波动情况。

通信与数据传输试验

通信与数据传输试验按以下步骤进行。

协议符合性验证

验证传感器是否支持规定的通信协议，检查其数据帧格式、校验方式是否符合协议规范。

连续传输测试

在标准试验条件下进行不少于1 h的连续数据传输测试，记录通信中断次数和数据错误情况。

性能参数测量

测量实际数据更新周期和传输时延，判断是否满足7.6和7.7的要求。

性能分级与评价规则

综合评价指标体系

一体化传感器的性能综合评价指标体系由三级指标构成，各级指标及推荐权重见表1。

综合评价指标及权重

| 一级指标 | 一级权重 | 二级指标 | 二级权重 |
| --- | --- | --- | --- |
| TEV局放性能 | 0.35 | 检测灵敏度与动态范围 | 0.40 |
|  |  | 频率响应与信噪比 | 0.25 |
|  |  | 重复性与稳定性 | 0.20 |
|  |  | 抗干扰与识别能力 | 0.15 |
| 红外热像性能 | 0.35 | 测温性能 | 0.60 |
|  |  | 热像成像质量 | 0.40 |
| 数据融合与可靠性 | 0.30 | 数据融合能力 | 0.50 |
|  |  | 环境适应性与EMC | 0.50 |
| 三级指标为本文件第5章～第8章规定的各项具体性能指标。权重可根据应用场景微调，调整后的权重应提前声明。 |  |  |  |

性能等级划分

根据综合评分结果，将一体化传感器性能划分为三个等级，等级划分及判定准则见表2。

性能等级划分及判定准则

| 等级 | 综合评分 | 二级指标最低分 | 适用说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ级（优等） | ≥90 | ≥85 | 适用于关键设备 |
| Ⅱ级（良等） | 75～89 | ≥70 | 适用于常规设备 |
| Ⅲ级（合格） | 60～74 | ≥60 | 适用于一般场所 |
| 不合格 | <60 | <60 | 不满足本文件要求 |

主要性能指标分级限值

定量指标实测值达到Ⅰ级限值得90～100分，达到Ⅱ级限值得75～89分，达到Ⅲ级限值得60～74分，低于Ⅲ级限值得60分以下。

实测值介于相邻等级限值之间时采用线性内插法确定具体得分。定性指标由不少于3名专家独立评分，取平均值。

各三级指标评分按表3的分级限值判定。

主要性能指标分级限值

| 性能指标 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 |
| --- | --- | --- | --- |
| TEV检测灵敏度（pC） | ≤5 | ≤10 | ≤20 |
| TEV动态范围（dB） | ≥50 | ≥40 | ≥30 |
| TEV信噪比（dB） | ≥40 | ≥30 | ≥25 |
| 红外测温精度 | ±1 ℃或±1% | ±2 ℃或±2% | ±3 ℃或±3% |
| NETD（℃） | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.08 |
| IFOV（mrad） | ≤1.5 | ≤2.5 | ≤3.5 |
| 时间同步精度（ms） | ≤0.5 | ≤1 | ≤2 |
| 传输时延（ms） | ≤200 | ≤500 | ≤1000 |
| 误码率 | ≤1×10⁻⁸ | ≤1×10⁻⁶ | ≤1×10⁻⁵ |

综合评分计算与等级判定

综合评分计算

综合评分采用加权求和逐层计算，按以下步骤进行：

- 二级指标得分取所含三级指标的算术平均值；

- 一级指标得分按式（1）计算：

Si=j=1mWij×Sij	()

式中：

Si——第i个一级指标得分；

Wij——第i个一级指标下第j个二级指标的权重；

Sij——第i个一级指标下第j个二级指标得分；

m——第i个一级指标下二级指标的个数；

综合评分按式（2）计算：

S=i=1nWi×Si	()

式中：

S——综合评分；

Wi——第i个一级指标的权重；

Si——第i个一级指标得分；

n——一级指标个数，n=3。

等级判定流程

等级判定按以下步骤进行：

- 按第9章测试各三级指标，获取实测值；

- 按表3转换为百分制得分，计算各二级指标得分；

- 检查二级指标得分是否满足表2中拟评定等级的最低分要求，不满足则降级或判不合格；

- 按10.4.1计算综合评分，依据表2判定最终等级；

- 编制分级评价报告。

分级评价报告

分级评价报告应至少包括：

- 评价对象基本信息；

- 评价依据及日期；

- 试验设备清单；

- 三级指标实测数据及评分汇总；

- 各级指标得分及综合评分；

- 最终等级判定；

- 评价结论及建议；

- 评价人员及机构签章。

分级结果应用

分级结果应用按以下规定执行：

- Ⅰ级适用于220 kV及以上关键开关柜；

- Ⅱ级适用于110 kV及以下变电站开关柜及重要工业配电开关柜；

- Ⅲ级适用于一般工业及民用配电场所，但应加强巡检；

- 不合格产品不应投入工程使用。