T

ICS 27.100

CCS P 61

团体标准

T/CWDPA XXX—2026

风电并网系统容错运行与电能质量耦合控制规范

Specification for fault-tolerant operation and power quality coupling control of wind power grid-connected system

（征求意见稿）

2026-X-XX发布                                  2026-X-XX实施

中国西部开发促进会 发 布

目次

前言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 总则	2

5 容错运行要求	3

5.1 低电压穿越	3

5.2 高电压穿越	3

5.3 连锁故障穿越	3

5.4 频率扰动容错	4

5.5 设备故障容错	4

5.6 电网扰动容错	4

5.7 容错能力指标	4

6 电能质量控制要求	5

6.1 谐波控制	5

6.2 电压偏差控制	5

6.3 电压波动与闪变控制	5

6.4 三相不平衡补偿	5

6.5 无功功率和功率因数控制	5

6.6 电能质量监测与评估	6

7 耦合控制策略	6

7.1 耦合控制架构	6

7.2 容错与电能质量协同控制	6

7.3 多目标优化控制	6

7.4 自适应调整控制	7

7.5 故障下耦合控制	7

8 控制参数与整定	7

8.1 容错控制参数	7

8.2 电能质量控制参数	8

8.3 耦合协调参数	8

8.4 参数整定方法	8

9 试验与验证	8

9.1 仿真试验	8

9.2 现场试验	8

9.3 性能验证指标	9

9.4 测试报告要求	9

10 运行维护	9

10.1 监测与预警	9

10.2 参数优化	9

10.3 故障处置	10

10.4 定期校验	10

10.5 技术升级	10

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国西部开发促进会提出并归口。

本文件起草单位：。

本文件主要起草人：。

本文件为首次发布。

风电并网系统容错运行与电能质量耦合控制规范

范围

本文件规定了风电并网系统容错运行与电能质量耦合控制的总则、容错运行要求、电能质量控制要求、耦合控制策略、控制参数与整定、试验与验证以及运行维护。

本文件适用于双馈、直驱等各类风电机组及风电场并网系统，涵盖故障容错、异常工况容错、谐波治理、电压波动抑制、三相不平衡补偿、闪变抑制等容错与电能质量耦合控制。

本文件适用于通过110（66）kV及以上电压等级线路与电力系统连接的新建或改（扩）建陆上风电场以及通过工频交流输电线路或柔性直流输电系统连接的海上风电场。对于通过其他电压等级与电力系统连接的风电场，可参照执行。

本文件不适用于独立离网运行的风力发电系统，也不适用于与电力系统断开的风电场孤岛运行模式。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 12325-2008	 电能质量 供电电压偏差

GB/T 12326-2008	 电能质量 电压波动和闪变

GB/T 14549-1993	 电能质量 公用电网谐波

GB/T 15543-2008	 电能质量 三相电压不平衡

GB/T 19862-2025	 电能质量监测设备通用要求

GB/T 19963  风电场接入电力系统技术规定

GB/T 20320-2023	 风能发电系统 风力发电机组电气特性测量和评估方法

GB/T 36995	 风力发电机组 故障电压穿越能力测试规程

GB/T 40594-2021	 电力系统网源协调技术导则

GB/Z 44528-2024	 风能发电系统 电气特性测量和评估 风力发电机组谐波模型及应用

DL/T 1028-2006	 电能质量测试分析仪检定规程

NB/T 31005-2022	 风电场电能质量测试方法

术语和定义

GB/T 19963、GB/T 36995和NB/T 31005界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

容错运行 fault-tolerant operation

风电并网系统在发生内部设备故障、外部电网故障或异常扰动时，通过控制策略调整和冗余资源调度，保持系统不脱网、不损坏并维持基本功能的能力。

低电压穿越 low voltage ride through (LVRT)

当电网故障或扰动引起风电机组并网点电压跌落至规定范围时，在规定的电压跌落幅值和时间范围内，风电机组保证不脱网连续运行并按要求提供动态无功支撑的能力。

高电压穿越 high voltage ride through (HVRT)

当电网故障或扰动引起风电机组并网点电压升高至规定范围时，在规定的电压升高幅值和时间范围内，风电机组保证不脱网连续运行并按要求提供动态无功支撑的能力。

连锁故障穿越 cascading fault ride through

风电并网系统在经历低电压穿越后紧接着遭遇高电压穿越，或在经历高电压穿越后紧接着遭遇低电压穿越，在此连续故障过程中保持不脱网连续运行的能力。

电能质量 power quality

表征电力系统电压、电流和频率等电气参量满足用户设备正常运行要求的特性，主要包括电压偏差、频率偏差、谐波畸变、三相不平衡、电压波动与闪变、暂时过电压与瞬态过电压等指标。

谐波畸变率 harmonic distortion

电网中谐波分量的有效值与基波分量有效值之比，包括总谐波畸变率（THD）和各次谐波含有率（HR）。

电压波动 voltage fluctuation

电压方均根值的一系列随机或周期性变动，变动幅度不超过电压额定值的0.9倍至1.1倍范围。

闪变 flicker

由电压波动引起的灯光照度不稳定的视觉感受，以短时闪变值（Pst）和长时闪变值（Plt）表征。

三相不平衡 three-phase unbalance

三相电压或电流的负序分量与正序分量的方均根值之比，以百分数表示。

耦合控制 coupling control

综合考虑风电并网系统容错运行与电能质量改善双重目标，在故障容错控制与电能质量控制之间进行协调优化的控制方法。

多目标优化 multi-objective optimization

在风电并网系统控制中，同时兼顾容错能力最大化、电能质量最优化和经济性最佳化等多个相互关联甚至相互制约的目标，寻求最优折中解的控制方法。

分层控制 hierarchical control

根据时间尺度和控制目标的不同，将风电并网系统容错与电能质量控制划分为设备层、场站层和系统层三个层级，各层级协同配合的控制架构。

有功功率恢复时间 recovery time of active power

从电网电压恢复到正常范围开始，至风电机组输出有功功率恢复到实际风况对应输出功率所需的时间。

动态无功支撑 dynamic reactive power support

当风电机组并网点发生电压跌落或升高时，风电机组通过快速注入容性无功电流或吸收感性无功电流支撑电压恢复的能力。

总则

风电并网系统的容错运行与电能质量耦合控制应遵循安全优先、容错可靠、质量优良、协同优化、经济可行的原则。

风电场应配备具有容错运行控制功能和电能质量控制功能的控制系统，应具备低电压穿越、高电压穿越、连锁故障穿越等容错能力，以及谐波治理、电压波动抑制、三相不平衡补偿等电能质量改善能力。

容错控制与电能质量控制应实现协同与耦合，避免单一控制目标的实现导致另一控制目标恶化，控制策略应在系统安全运行的前提下，最大限度地改善电能质量。

容错运行与电能质量耦合控制系统应与风电场的自动化系统、电力调度自动化系统协调配合，实现信息共享和协同控制，相关要求应符合GB/T 19963和GB/T 40594的规定。

用于容错运行和电能质量控制的设备应满足电网运行环境要求，并具备冗余设计，保证关键设备故障时系统仍具备基本的容错和电能质量调节能力。

容错运行与电能质量耦合控制系统应建立完善的监测与通信网络，对关键电气量进行实时监测和数据采集。监测设备应符合GB/T 19862的要求，数据采集频率应满足暂态过程分析的精度要求。

控制策略和参数的整定应基于风电场的实际运行工况和电网特性，通过仿真分析和现场验证确定，并根据电网结构变化和运行条件变化适时优化调整。

风电场并网系统的容错运行与电能质量耦合控制设计应符合GB/T 19963、GB/T 19963.2和GB/T 40594中的相关安全规范。控制参数的整定应符合本文件第8章的规定。

容错运行要求

低电压穿越

风电机组应满足GB/T 36995规定的低电压穿越能力要求。当风电机组并网点电压跌落至额定电压的20%时，风电机组应保持不脱网连续运行620ms。

风电机组在电压跌落期间应满足GB/T 19963规定的有功功率恢复要求，电网故障清除后，风电机组有功功率应以每分钟不低于20%额定功率的速率恢复至故障前水平。

风电机组应满足GB/T 36995规定的动态无功支撑要求，自并网点电压跌落出现的时刻起，动态容性无功电流控制的响应时间不应大于75ms。

风电场低电压穿越的考核电压跌落范围应覆盖三相对称故障和单相、两相接地等不对称故障类型。对于不同类型的不对称故障，动态无功电流注入的控制策略应分别设定。

低电压穿越期间，风电机组应避免因转子过电流、直流母线过电压、转速超速等原因导致脱网。风电机组应配置相应的过流和过压保护，保护定值应与故障穿越能力相匹配。

高电压穿越

风电机组应满足GB/T 36995规定的高电压穿越能力要求。当风电机组并网点电压升高至额定电压的130%时，风电机组应保持不脱网连续运行500ms。

风电机组在电压升高期间的动态感性无功电流响应时间不应大于75ms。

对于电压升高至1.1Un至1.3Un之间的不同工况，高电压穿越的无功电流注入要求宜分段设置。

高电压穿越期间，风电机组的直流母线过电压保护应与高电压穿越能力相协调，保护定值应高于高电压穿越的考核电压上限。

连锁故障穿越

风电机组应具备连续低-高或高-低穿越能力。在经历一次低电压穿越后，如紧接着再次发生高电压穿越，或在经历一次高电压穿越后紧接着再次发生低电压穿越，风电机组应在连续故障期间保持不脱网连续运行。

连锁故障穿越考核工况应至少包含以下两种类型：

低电压幅值0.2Un、持续时间620ms后，紧接着经历高电压幅值1.3Un、持续时间500ms的连续穿越；

高电压幅值1.3Un、持续时间500ms后，紧接着经历低电压幅值0.2Un、持续时间620ms的连续穿越。

连锁故障穿越期间，风电机组应保持功率变换器的控制稳定，不应发生控制振荡或发散。风电机组的无功电流响应应在连续故障切换过程中保持稳定，不应出现反向调节或超调。

对于弱电网条件下的风电并网系统，连锁故障穿越的考核应增加电网短路比（SCR）为1.5的工况，验证系统在极弱电网条件下的连续故障适应能力。

频率扰动容错

风电场应具备规定的频率偏差适应能力。当电力系统频率在49.5Hz至50.2Hz范围内时，风电场应能连续运行。

当电力系统频率低于49.5Hz时，风电场应具备短时低频运行能力。在49.0Hz至49.5Hz范围内，风电场应能运行不少于30分钟，并按要求参与一次调频。

当电力系统频率高于50.2Hz时，风电场应具备短时高频运行能力。在50.2Hz至50.5Hz范围内，风电场应能运行不少于30分钟，并按调度指令降低有功出力。

风电场应配置惯量响应和一次调频功能，并满足GB/T 19963的相关要求。惯量响应的有功功率变化速率不应低于每分钟20%额定功率。

设备故障容错

风电场关键设备（包括主变压器、集电线路、无功补偿装置等）发生单一故障时，控制系统应能自动进行故障隔离和资源重分配，保持风电场不脱网运行。

风电机组内部关键部件（包括变流器、发电机、变桨系统等）发生故障时，故障机组应快速切除，应不扩大故障范围影响其他机组的正常运行。

风电场的无功补偿装置应采用N+1冗余配置或具备备用容量，当一台无功补偿装置退出运行时，其余装置应能补偿全部无功需求缺口。

电网扰动容错

风电场应具备承受电网电压暂降、暂升、短时中断等多种扰动而不脱网的能力，具体的扰动类型和耐受时间应符合表1的规定。

电网扰动容错能力要求

| 扰动类型 | 扰动特征 | 耐受时间 | 考核条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 对称电压暂降 | U≤0.2Un | ≥620ms | 三相短路 |
| 对称电压暂降 | 0.2Un＜U≤0.9Un | 按曲线要求 | 三相短路 |
| 非对称电压暂降 | U≤0.2Un | ≥620ms | 单相/两相接地 |
| 电压暂升 | 1.1Un≤U≤1.3Un | ≥500ms | 甩负荷、故障清除 |
| 短时中断 | U≤0.1Un | ≤5s | 重合闸期间 |

风电场在经历连续两次电网扰动且两次扰动之间的恢复时间间隔小于5秒时，应能保持不脱网运行。在连续扰动期间的设备热累积效应应不触发保护装置。

风电场在电网发生次同步振荡或超同步振荡时，应能通过附加阻尼控制抑制振荡，不应因振荡而脱网。

容错能力指标

风电场的容错运行能力应满足表2规定的量化指标。

风电场容错能力指标

| 指标名称 | 技术要求 | 考核方式 |
| --- | --- | --- |
| 低电压穿越成功率 | ≥99% | 统计考核期内故障次数 |
| 高电压穿越成功率 | ≥99% | 统计考核期内故障次数 |
| 连锁故障穿越成功率 | ≥98% | 统计考核期内故障次数 |
| 频率扰动适应合格率 | 100% | 周期检测 |
| 无功补偿装置冗余度 | ≥1 | 设备配置检查 |
| 容错响应时间 | ≤100ms | 从故障发生到控制响应 |

电能质量控制要求

谐波控制

风电并网点的谐波电压含量应符合GB/T 14549的规定。在公共连接点，各次谐波电压含有率不应超过表3的限值，总谐波畸变率不应超过3%。

谐波电压含有率限值

| 电网标称电压（kV） | 奇次谐波含有率（%） | 偶次谐波含有率（%） |
| --- | --- | --- |
| 66、110 | 2.4 | 1.2 |
| 220 | 2.0 | 1.0 |
| 330、500 | 1.8 | 0.9 |

风电场注入电网的谐波电流应符合GB/T 14549的规定。谐波电流允许值应根据风电场在公共连接点的短路容量确定，并按各次谐波分别计算。

风电场应配置有源电力滤波器或等效谐波治理装置，其谐波补偿能力应覆盖2次至25次谐波，谐波补偿率不应低于85%。

风电机组谐波模型的应用应符合GB/Z 44528的规定，用于谐波分析和治理方案设计。

电压偏差控制

风电并网点的电压偏差应符合GB/T 12325的规定。

20kV及以下三相供电电压偏差应为额定电压的±5%，35kV及以上供电电压正、负偏差绝对值之和不应超过额定电压的10%。

风电场应配置电压自动控制系统（AVC），通过调节风电机组和无功补偿装置的无功出力，维持并网点电压在允许偏差范围内。

AVC系统应具备电压无功功率协同优化功能，在维持电压合格的前提下，实现无功功率的就地平衡和网损优化。

电压波动与闪变控制

风电并网点的电压波动和闪变应符合GB/T 12326的规定。短时闪变值Pst不应大于1.0，长时闪变值Plt不应大于0.8。电压波动限值应符合表4的规定。

电压波动限值

| 电压变动频度 r（h⁻¹） | 电压波动限值 d（%） |
| --- | --- |
| r ≤ 1 | 3.0 |
| 1 < r ≤ 10 | 2.0 |
| 10 < r ≤ 100 | 1.25 |
| 100 < r ≤ 1000 | 0.8 |

风电场应通过平滑控制策略抑制有功功率的快速波动，减少风功率波动对电网电压的影响。

风电场有功功率变化率应符合GB/T 19963的规定。

三相不平衡补偿

风电并网点的三相电压不平衡度应符合GB/T 15543的规定。公共连接点的负序电压不平衡度不应超过2%，短时不应超过4%；低压配电系统零序电压不平衡度不应超过2%。

风电场应配置静止无功发生器（SVG）或具备三相独立调节能力的无功补偿装置，在三相电压不平衡时提供负序补偿。负序电流补偿率不应低于80%。

对于接入单回输电线路的海上风电场，应特别关注三相不平衡问题，宜在海上换流站配置动态负序补偿装置。

无功功率和功率因数控制

风电场应具备在0.95（超前）至0.95（滞后）范围内调节功率因数的能力。在系统正常运行工况下，风电场并网点的功率因数应保持在0.98至1.00之间。

风电场应配置动态无功补偿装置（SVG或SVC），总无功调节容量不应低于风电场额定有功功率的30%。

无功功率调节应采用电压无功综合控制策略，优先利用风电机组的无功调节能力，不足部分由集中无功补偿装置补充。

电能质量监测与评估

风电场应配置电能质量在线监测装置，监测点应包括风电场并网点、各馈线接入点和关键负荷母线。监测装置应符合GB/T 19862的要求。

电能质量监测内容应包括电压偏差、频率偏差、谐波（2次至50次）、间谐波、电压波动与闪变、三相不平衡、电压暂降与暂升等指标。监测数据存储期限不应少于1年。

风电场电能质量的测试和评估应按NB/T 31005的规定执行。

风电机组的电气特性测量和评估应按GB/T 20320的规定执行。

耦合控制策略

耦合控制架构

风电并网系统的容错运行与电能质量耦合控制应采用分层控制架构，分为设备控制层、场站控制层和系统协调层三个层级。

设备控制层应实现单台风电机组及无功补偿装置的本地控制，完成故障检测、保护动作和基本控制功能。故障检测时间不应大于5ms，保护动作时间不应大于20ms。

场站控制层应实现风电场级的协同控制，包括无功电压控制和有功功率控制，完成多机组之间的协调和优化。场站控制层的控制周期不应大于100ms。

系统协调层应实现风电场与电网调度之间的信息交换和协调控制，包括参与系统频率调节、电压支撑和稳定性改善。系统协调层的控制周期不应大于1s。

容错与电能质量协同控制

在电网发生故障时，控制系统应优先保证风电机组的故障穿越能力，在满足容错运行要求的前提下，兼顾电能质量指标（谐波、电压偏差、三相不平衡等）的基本要求。

当容错运行与电能质量控制目标发生冲突时，应遵循以下优先级顺序：

- 第一优先级为保障系统安全运行（防止脱网和设备损坏）；

第二优先级为满足最低电能质量要求；

第三优先级为优化电能质量指标。

在电网故障清除后的恢复阶段，控制系统应在恢复有功功率的同时，逐步恢复无功补偿和电能质量治理功能，避免对电网造成二次冲击。

风电机组的故障穿越控制参数应与电能质量治理参数协调整定，避免故障穿越过程中谐波补偿、无功调节等功能的异常动作导致电能质量指标恶化。

多目标优化控制

在正常运行工况下，风电场的容错与电能质量耦合控制应采用多目标优化方法，综合考虑容错备用容量、电能质量指标和经济性指标，实现多目标协同优化。

多目标优化目标函数宜采用加权求和形式，各子目标权重应根据风电场实际需求和电网调度要求确定，具体权重可参照表5设置。

多目标优化权重参考

| 优化目标 | 权重范围 | 适用条件 |
| --- | --- | --- |
| 故障穿越可靠性 | 0.30～0.40 | 弱电网、高比例风电系统 |
| 电能质量达标 | 0.25～0.35 | 常规电网接入 |
| 经济性最优 | 0.20～0.30 | 正常工况 |
| 设备健康度 | 0.10～0.20 | 设备老化阶段 |

当电网运行条件发生变化时（包括电网结构改变、负荷特性变化、风电渗透率增加等），多目标优化的权重应自动调整，以适应新的运行需求。

多目标优化控制应每30分钟至60分钟执行一次，根据风功率预测和电网状态更新优化结果。

自适应调整控制

控制系统应根据电网短路比、系统惯量水平和风电渗透率等运行参数的变化，自动调整容错控制参数和电能质量控制参数，保证系统在不同运行条件下的适应性和鲁棒性。

当电网短路比低于3时，应判定为弱电网工况，此时应提高容错控制的优先权重，适当放宽电能质量控制精度要求，但不得低于GB/T 14549、GB/T 12325等标准的最低要求。

当风电渗透率超过50%时，应判定为高比例风电工况，此时应加强对电压波动和闪变的控制，风电场应提供更多的系统惯性支撑和电压支撑。

控制参数的自适应调整应采用基于模型的参数在线辨识方法或基于规则的分区切换方法，调整周期宜为每5分钟至10分钟。

故障下耦合控制

在电网发生不对称故障时，控制策略应同时满足故障穿越能力和三相不平衡度要求。控制系统应通过负序电流抑制和正序电压支撑的协同控制，在保证穿越成功的同时，将三相电压不平衡度控制在5%以下。

在电网发生谐波畸变故障时，控制系统应在保证风电机组不脱网的前提下，与有源滤波器协调动作，优先滤除产生谐振的特定次谐波。

在电网发生电压暂降故障时，控制系统应按预设的优先级顺序分配无功容量：首先用于满足低电压穿越的无功电流注入要求，剩余容量用于谐波滤除和三相不平衡补偿。

在多重故障叠加（如谐波畸变与电压暂降同时发生）的极端工况下，控制系统应优先保证故障穿越成功，电能质量控制可降级运行，但不应完全退出。

控制参数与整定

容错控制参数

低电压穿越控制参数包括无功电流增益系数、有功功率恢复速率、电压跌落检测阈值等，具体参数范围应符合表6的规定。

低电压穿越控制参数范围

| 参数名称 | 参数范围 | 整定原则 |
| --- | --- | --- |
| 无功电流增益系数 | 1.0～2.0 | 根据电网短路比确定，弱电网取高值 |
| 电压跌落检测阈值 | 0.85Un～0.90Un | 兼顾灵敏性和抗干扰性 |
| 有功功率恢复速率 | 20%Pn/min～40%Pn/min | 根据电网频率调节能力确定 |
| 故障清除后恢复时间 | ≤100ms | 从电压恢复到动作完成 |
| 转子过流保护定值 | 1.5I_N～2.0I_N | 与IGBT耐受能力匹配 |

高电压穿越控制参数包括感性无功电流增益系数、电压升高检测阈值和直流母线过压保护定值等，具体参数范围应符合表7的规定。

高电压穿越控制参数范围

| 参数名称 | 参数范围 | 整定原则 |
| --- | --- | --- |
| 感性无功电流增益系数 | 1.0～1.5 | 根据电网短路比确定 |
| 电压升高检测阈值 | 1.08Un～1.10Un | 避免频繁动作 |
| 直流母线过压保护定值 | 1.15Udc_n～1.20Udc_n | 高于高电压穿越考核电压对应值 |
| 有功功率降额速率 | 20%Pn/min～50%Pn/min | 根据频率偏差确定 |

电能质量控制参数

电能质量控制参数包括电压调节死区、无功功率响应时间、谐波补偿带宽等，具体参数范围应符合表8的规定。

电能质量控制参数范围

| 参数名称 | 参数范围 | 整定原则 |
| --- | --- | --- |
| 电压调节死区 | 0.5%～2.0% | 兼顾控制精度和装置寿命 |
| 电压调节比例系数 | 1.0～5.0 | 根据系统无功电压灵敏度确定 |
| 电压调节积分时间常数 | 1s～10s | 根据系统响应速度确定 |
| 无功功率响应时间 | ≤30ms | SVG响应速度要求 |
| 谐波补偿带宽 | 2～50次 | 覆盖主要谐波源 |
| 谐波补偿率 | ≥85% | 治理效果要求 |

耦合协调参数

耦合协调参数包括控制优先级权重、模式切换阈值和协调时间尺度等，具体参数范围应符合表9的规定。

耦合协调参数范围

| 参数名称 | 参数范围 | 整定原则 |
| --- | --- | --- |
| 容错控制优先级权重 | 0.6～0.8 | 弱电网取高值 |
| 电能质量控制优先级权重 | 0.2～0.4 | 常规电网取中值 |
| 故障穿越模式切换阈值 | 根据故障类型确定 | 兼顾灵敏性和可靠性 |
| 控制模式切换时间 | ≤50ms | 从故障检测到控制切换 |
| 耦合控制协调周期 | 5s～30s | 根据系统动态特性确定 |

参数整定方法

容错控制参数的整定应基于风电机组的具体型号和控制特性，通过仿真建模和现场试验相结合的方法确定。

电能质量控制参数的整定应根据风电场的并网电压等级、电网短路容量和负荷特性，结合谐波潮流计算和电压稳定性分析结果确定。

耦合协调参数的整定应通过多目标优化方法，综合考虑风电场的运行工况、电网强度和经济性指标，寻求最优参数组合。

试验与验证

仿真试验

风电场在投入运行前，应进行容错运行与电能质量耦合控制的仿真试验，验证控制策略的有效性和参数的合理性。

仿真试验应涵盖低电压穿越、高电压穿越、连锁故障穿越、频率扰动、谐波畸变、电压波动等典型工况，以及容错与电能质量耦合控制的协同效果。

仿真模型应包括风电机组详细模型（包括变流器、发电机、变桨系统等）、风电场集电网络模型、无功补偿装置模型和外部电网等值模型，仿真步长不应大于50μs。

现场试验

风电场并网调试阶段，应按照GB/T 36995的规定进行故障电压穿越能力现场测试。现场测试应包括低电压穿越测试、高电压穿越测试和连锁故障穿越测试。

风电场应按照GB/T 20320的规定进行电气特性测量，验证电能质量控制要求的符合性。测量内容包括谐波特性、闪变特性、电压偏差特性和三相不平衡特性。

耦合控制性能的验证可采用以下方法之一：

- 现场联合调试：在风电场实际运行条件下，模拟典型故障和扰动场景，验证容错控制与电能质量控制的协调动作；

半实物仿真：采用控制器硬件在环（HIL）仿真技术，验证实际控制器与仿真模型的联合响应。

性能验证指标

容错运行性能验证应满足表10的要求。

容错运行性能验证指标

| 验证项目 | 合格标准 | 测试方法 |
| --- | --- | --- |
| 低电压穿越 | 符合GB/T 36995 | 现场测试 |
| 高电压穿越 | 符合GB/T 36995 | 现场测试 |
| 连锁故障穿越 | 不脱网连续运行 | 现场测试或HIL仿真 |
| 故障穿越成功率 | ≥99% | 统计分析 |

电能质量性能验证应满足表11的要求

电能质量性能验证指标

| 验证项目 | 合格标准 | 测试方法 |
| --- | --- | --- |
| 谐波补偿率 | ≥85% | NB/T 31005 |
| 电压偏差 | ±5% | 在线监测 |
| 闪变值（Pst） | ≤1.0 | NB/T 31005 |
| 三相不平衡度 | ≤2% | 在线监测 |

测试报告要求

试验完成后应形成正式测试报告，报告内容应至少包括：

- 测试条件（环境参数、电网参数、风电场运行工况等）；

测试设备和仪器清单（含校准有效期）；

测试项目、测试方法和测试步骤；

测试数据和波形记录（电压、电流、功率、频率等关键电气量的变化曲线）；

性能指标的计算方法和计算结果；

测试结论（合格/不合格）；

不合格项的原因分析和整改建议（如适用）。

测试报告应经试验人员和审核人员签字确认，并应至少保存5年。

运行维护

监测与预警

风电并网系统应建立容错运行与电能质量耦合控制的在线监测系统，实时监测电压、电流、频率、功率、谐波、闪变、三相不平衡等关键指标。

监测系统应具备预警功能，当监测指标接近本文件规定的限值时（达到限值的90%），应发出预警信号，提醒运维人员及时采取措施。

预警信息应包括预警类型、预警数值、预警时间和建议处理措施，并通过声光报警和远程推送方式告知运维人员。

参数优化

风电场运行期间，应根据运行数据定期对容错控制参数、电能质量控制参数和耦合协调参数进行优化调整，优化周期不应超过12个月。

参数优化应基于对风电场历史运行数据的分析，结合电网结构变化和运行条件变化，采用参数辨识、智能寻优等方法确定最优参数组合。

参数优化结果应经过仿真验证和专家评审后方可在线实施。

故障处置

当容错控制或电能质量控制功能发生异常时，应立即切换到备用控制模式，同时发出故障报警，并记录故障发生时间和故障特征。

故障处置完成后，应对容错运行与电能质量耦合控制系统的功能进行全面测试，确认恢复正常后方可投入运行。

定期校验

容错运行与电能质量耦合控制系统的关键设备（包括电能质量监测装置、故障录波装置、无功补偿装置等）应定期校验，校验周期不应超过12个月。

电能质量监测装置的校验应按DL/T 1028的规定执行。校验后应出具校准证书，并更新校准标签。

校验发现设备性能不满足本文件要求时，应立即维修或更换，并重新进行功能测试和性能验证。

技术升级

当国家标准或行业标准对容错运行或电能质量提出新的要求时，风电场应及时进行技术升级，确保满足最新标准要求。

技术升级方案应经过技术论证和风险评估，升级完成后应重新进行试验验证。

建议每3年至5年对控制系统进行一次全面技术评估，根据评估结果提出升级改造建议。